# Чек-лист

## Когда шкаф автоматики вентиляции пора модернизировать

### Для кого этот чек-лист

Этот чек-лист поможет главному инженеру, руководителю эксплуатации или управляющей компании предварительно оценить состояние шкафа автоматики вентиляции на действующем объекте.

Документ подходит для бизнес-центров, офисных зданий и коммерческих объектов, где вентиляция уже работает, но вызывает вопросы по стабильности, управлению, документации или интеграции с диспетчеризацией.

# 1. Как пользоваться чек-листом

Пройдите по пунктам и отметьте, что относится к вашему объекту.

Оценка по результату:

- 0–2 пункта — критичных признаков может не быть, но стоит проверить документацию и состояние оборудования при плановом обслуживании.

- 3–5 пунктов — рекомендуется техническая проверка шкафа и актуальности документации.

- 6 и более пунктов — вероятно, шкаф требует обследования, модернизации или частичной замены компонентов.

- Есть аварии, перегрев, запах гари, нестабильная работа силовых цепей — требуется срочная техническая проверка.

Чек-лист не заменяет обследование инженером. Некоторые признаки можно оценить визуально, но точное решение принимается только после анализа схемы, оборудования, логики управления и условий эксплуатации объекта.

# 2. Работа системы и эксплуатационные признаки

Отметьте, если это относится к вашему объекту:

☐ Вентиляция запускается нестабильно или не с первого раза.
☐ Вентиляционная установка периодически уходит в аварию без понятной причины.
☐ Часть режимов работы отключена или используется вручную.
☐ Эксплуатация не всегда может быстро определить причину сбоя.
☐ Для запуска, остановки или переключения режимов требуется ручное вмешательство.
☐ Система зависит от одного специалиста, который “знает, как она работает”.
☐ После аварий сложно восстановить нормальный режим работы.
☐ Нет понятного отображения текущих состояний оборудования.
☐ Нет истории событий, аварий или срабатываний.
☐ Вентиляция работает не по фактическому режиму объекта или арендаторов.

# 3. Документация и понятность шкафа

Отметьте, если это относится к вашему объекту:

☐ Нет актуальной электрической схемы шкафа.
☐ Схема есть, но фактическая сборка отличается от документации.
☐ Нет спецификации компонентов.
☐ Нет описания логики работы.
☐ Нет перечня сигналов.
☐ Нет инструкции для эксплуатации.
☐ Нет понимания, какие сигналы можно передавать в диспетчеризацию.
☐ Нет паспорта шкафа или он устарел.
☐ Нет исходных данных по программе контроллера.
☐ После предыдущих ремонтов документация не обновлялась.

Почему это важно:

Если документация не соответствует фактическому состоянию шкафа, любое обслуживание, ремонт или модернизация становятся рискованнее. Инженеру приходится сначала восстанавливать понимание системы, а уже потом предлагать техническое решение.

# 4. Состояние оборудования и компонентов

Отметьте, если это относится к вашему объекту:

☐ Компоненты шкафа устарели или сняты с производства.
☐ Сложно найти замену установленному контроллеру.
☐ Сложно найти замену частотным преобразователям или другим ключевым компонентам.
☐ В шкафу есть элементы с видимыми следами перегрева, повреждений или износа.
☐ Маркировка кабелей и элементов отсутствует или плохо читается.
☐ Внутри шкафа есть следы неаккуратных доработок.
☐ Часть элементов установлена без понятной схемы или описания.
☐ Нет резерва по входам / выходам контроллера.
☐ Не хватает свободного места для доработки или расширения.
☐ Есть проблемы с питанием, защитой или коммутацией.

Важно:

Визуальные признаки не всегда позволяют сделать точный вывод. Иногда шкаф выглядит исправным, но проблема находится в программе контроллера, логике управления, датчиках, исполнительных механизмах или связи с диспетчеризацией.

# 5. Диспетчеризация и BMS

Отметьте, если это относится к вашему объекту:

☐ Вентиляция не передаёт данные в BMS или диспетчеризацию.
☐ Эксплуатация не видит аварии вентиляции в едином интерфейсе здания.
☐ Статусы вентиляторов, клапанов, фильтров и датчиков доступны только локально.
☐ Нет удалённого контроля состояния вентиляционной установки.
☐ Нельзя быстро понять, в каком режиме работает система.
☐ Не передаются аварии частотных преобразователей.
☐ Нет перечня сигналов для передачи в диспетчеризацию.
☐ Контроллер не поддерживает нужный протокол обмена.
☐ Непонятно, можно ли подключить шкаф к существующей BMS.
☐ Диспетчеризация есть, но вентиляция работает отдельно от неё.

Что может передаваться в диспетчеризацию при технической возможности:

- статусы оборудования;

- аварии;

- режимы работы;

- параметры датчиков;

- состояние фильтров;

- состояние клапанов и заслонок;

- сигналы частотных преобразователей;

- команды управления;

- другие параметры по проекту.

Финальный состав сигналов зависит от оборудования, контроллера, протоколов, архитектуры BMS и требований заказчика.

# 6. Признаки, что нужна не просто настройка, а обследование

Рекомендуется обследование, если:

☐ Нет актуальной схемы.
☐ Нет понимания, кто и когда вносил изменения в шкаф.
☐ Система работает нестабильно после предыдущих ремонтов.
☐ Нужно подключить вентиляцию к BMS, но непонятно, какие данные доступны.
☐ Нужно заменить контроллер, но неизвестна логика работы.
☐ Есть жалобы на вентиляцию, но причина неочевидна.
☐ Неясно, проблема в шкафе, датчиках, исполнительных механизмах или самой вентиляционной установке.
☐ Планируется реконструкция, fit-out или модернизация части здания.
☐ Нужно выполнить работы на действующем объекте без длительной остановки вентиляции.
☐ У заказчика есть только фото шкафа, старая схема или частичное описание проблемы.

# 7. Что можно подготовить для первичной оценки

Чтобы инженер мог быстрее понять задачу, подготовьте любые доступные материалы:

☐ Фото шкафа снаружи.
☐ Фото шкафа внутри.
☐ Фото маркировки, контроллера и частотных преобразователей.
☐ Электрическую схему.
☐ Спецификацию компонентов.
☐ Описание вентиляционной установки.
☐ Перечень оборудования.
☐ Описание проблемы.
☐ Информацию о BMS / диспетчеризации.
☐ Требования к режимам работы.
☐ Требования к авариям и сигналам.
☐ Информацию о том, действующий объект или новый.
☐ Ограничения по времени работ.

Если полного комплекта документов нет, можно начать с фото шкафа и краткого описания проблемы.

# 8. Когда стоит обратиться к инженеру

Рекомендуется обратиться за технической оценкой, если:

- шкаф работает нестабильно;

- документация устарела или отсутствует;

- вентиляция не видна в диспетчеризации;

- нужно заменить контроллер или компоненты;

- планируется модернизация БЦ или офисного здания;

- эксплуатация хочет снизить зависимость от ручного управления;

- требуется подготовить шкаф к BMS;

- нужно понять, можно ли модернизировать существующий шкаф или лучше собрать новый.

# 9. Следующий шаг

Отправьте инженеру:

- фото текущего шкафа;

- схему, если она есть;

- спецификацию, если она есть;

- описание вентиляционной установки;

- описание проблемы;

- требования к диспетчеризации, если они есть.

По этим данным можно определить следующий шаг: предварительный разбор, запрос дополнительных материалов, обследование, расчет шкафа, модернизация или подготовка технического решения.

## Краткая форма для заполнения

Объект:
[Название / тип объекта]

Адрес / город:
[Москва / другой город]

Что происходит с вентиляцией или шкафом:
[Краткое описание проблемы]

Что есть из документов:
☐ ТЗ
☐ Схема
☐ Спецификация
☐ Фото шкафа
☐ Перечень оборудования
☐ Описание проблемы
☐ Документов нет

Нужна ли интеграция с BMS / диспетчеризацией:
☐ Да
☐ Нет
☐ Нужно определить

Объект действующий:
☐ Да
☐ Нет

Есть ли ограничения по времени работ:
[Например: только ночью, только в выходные, нельзя надолго останавливать вентиляцию]

Контактное лицо:
[ФИО, должность, телефон, email]